2. ОЦЕНКА ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ

2.1 Исходные данные модели ветрового потока

2.1.1 Климатические и топографические данные

В ходе данного исследования специалисты PB Power провели анализ моделирования ветрового потока для мониторинговых площадок ПРООН. В моделировании использовались климатические и топографические исходные данные, приведенные ниже.

Ветровые данные: ветровые данные, измеренные на мониторинговых мачтах (по одной мачте на каждой площадке) и экстраполированные на предложенную высоту 80 м (высота расположения оси ротора турбины).

Средняя плотность воздуха: значения температуры и в некоторых случаях давления измерялись на каждой мониторинговой мачте. Эти данные использовались для расчета плотности воздуха на каждой мониторинговой площадке (следует отметить, что эти температурные данные не могут рассматриваться в качестве долгосрочных, так как  измерения проводились лишь в течение 12 месяцев, но этих данных все же достаточно для определения индикативной плотности воздуха).  Средняя плотность воздуха рассчитывалась для высоты расположения ротора – 80 м. Значения плотности воздуха на каждой исследуемой площадки представлены ниже:

| Мачта | Средняя плотность воздуха на уровне ротора (кг/м3) |
| --- | --- |
| Атырау (Карабатан) | 1,231 |
| Астана | 1,197 |
| Аркалык | 1,218 |
| Каркаралинск | 1,135 |
| Кордай | 1,082 |
| Жузымдык | 1,171 |
| Форт-Шевченко | 1,212 |
| Ерейментау | 1,197 |

Топографические данные: для каждой мониторинговой площадки ПРООН предоставила цифровые карты местности с контурными изолиниями шагом высот 10м. Так как информация о шероховатости поверхности не была предоставлена, то на основе воздушных и наземных фотоснимков специалисты PB Power определили значение шероховатости для каждой площадки равным  0.03 м.  Это значение соответствует открытым пастбищам с редкой растительностью, которыми характеризуется большинство рассматриваемых площадок.

2.1.2 Выбор турбин

По мнению PB Power, для показательной оценки выработки энергии от ВЭС на потенциальных площадках, исследуемых ПРООН, подходят ветровые турбины Vestas V82.  Установленная мощность  турбины составляет 1650 кВт, диаметр ротора равен 82 м.  Высота расположения ротора, принятая для данной оценки, составляет 80 м.

    - Планирование ветропарка

Специалистами PB Power были разработаны конфигурации расположения турбин на площадках, исследуемых ПРООН, для определения показательной выработки энергии для ВЭС с установленной мощностью  41,25 МВт.  Каждый такой ветропарк состоит из 25 установок квадратом 5Х5 турбин. Расстояние между турбинами составляет шесть диаметров ротора. При расположении ветропарков учитывались области, такие как автодороги, исключающие расположение ВЭС.  Особенности местной топографии учитывались только на площадке Кордай, которая расположена между двумя крутыми оврагами, вводящими ограничение на комплектацию ВЭС.  В виду этого ограничения на данной площадке использовался макет ветропарка, отличный от остальных.  По мнению РВ, с помощью выбранных конфигураций ветропарков можно будет выполнить наиболее ясную и показательную оценку выработки энергии, а также позволят провести объективное сравнение потенциала площадок, исследуемых ПРООН.

Для дальнейших деталей по конфигурации турбин на отдельных площадках, смотрите разделы 2.2-2.9.

2.1.4 Кривая мощности ветровой турбины

Кривая мощности для турбины Vestas NM82 была получена с помощью стандартного инженерного программного обеспечения. В Приложении А представлен шаблон кривой мощности для плотности воздуха 1,225 кг/м3, а также кривые, скорректированные в зависимости от различной плотности воздуха на каждой площадке.  Более детальная информация по плотностям воздуха на отдельных площадках и их соответствующие кривые мощности в разделах 2.2-2.9.

Максимальная скорость ветра, при которой турбина отключается, равна 20 м/с. Для учета эффекта гистерезиса остановки турбины кривая мощности была модифицирована для скоростей ветра ниже 18 м/с таким образом, что выработка энергии снижается для скоростей ветра от 18 до 20 м/с. Исходная кривая мощности имеет резкий спад выработки энергии до нуля при скорости ветра, превышающей 20 м/с. Анализ скорости ветра на мониторинговых площадках показал, что бывают случаи, когда скорость ветра превышает 20 м/с. Следует отметить, что ветровые данные записывались с 10-ти минутным усреднением, тогда как турбина останавливается при скоростях ветра более 20 м/с, продолжительностью менее 10 мин. При этом характеристики отключения могут варьироваться, в зависимости от типа турбины, как правило, могут происходить более частые отключения турбины, чем количество усредненных 10-ти минутных показаний скорости ветра, превышающих уровень отключения турбины.  Тем не менее, для рассматриваемых площадок ожидается, что количество отключений будет не намного больше, поэтому мы считаем, что снижение кривой мощности для учета эффекта гистерезиса является подходящим приближением.

2.1.5. Потери ветропарка

Из валовой годовой выработки энергии по очереди вычитались потери энергии, приведенные ниже, с получением значения полезной выработки энергии.  По мнению РВ, эти потери существуют в неком интервале, применимом к расчетам выработки энергии.

Таблица 2-1 демонстрирует способы вычисления потерь ветропарка.

Таблица 2-1 Потери ветропарка

| Потери | Описание | Объем потерь | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери от эффекта «затенения» | Вызвано аэродинамическим взаимодействием соседних турбин, уменьшающим кинетическую энергию ветра. Для расчета потерь от эффекта «затенения» использовалась программа WAsP. | Зависит от площадки (см. Раздел 2.2-2.9) | Рассчитано PB Power |
| Снижение кривой мощности | По мнению РВ, это значение должно составить 0,5%, т.к. при нормальной работе ВЭС потери, вызванные снижением кривой мощности, минимальны. Но это при условии соответствующего технического обслуживания ВЭС. Основным эффектом, попадающим в данную категорию, вероятно, является обледенение лопастей ротора. | 0.5 % | Мнение PB Power |
| Гистерезис остановки турбины | Для большинства турбин контрольный алгоритм вызывает цикл гистерезиса (запаздывания) при меньших скоростях ветра, чем скорость номинального отключения, потому что необходимо некоторое время прежде, чем турбина может начать работать после отключения, вызванного высокими скоростями ветра (т.е. необходимо время, чтобы скорость ветра стабилизировалась ниже максимального порогового значения). Этот цикл гистерезиса приводит к тому, что энергии вырабатывается меньше, чем прогнозируется по кривой мощности. Потери энергии зависят от изменения скорости ветра и от интенсивности турбулентности. В данной оценке мы провели коррекцию кривой мощности с целью учета среднего значения потерь из-за отключений при высоких скоростях ветра. Потери от гистерезиса учтены в расчете валовой годовой выработки, и поэтому здесь не приводятся. | Минимальное влияние, тем не менее, учтено при расчете выработки энергии | Рассчитано PB Power |
| Различные потери турбины | Различные потери на ВЭС могут быть связаны, как правило, с неустойчивостью рабочего времени (обычно в первый год эксплуатации), незначительным влиянием изменений ветрового сдвига, отключениями из-за экстремальной температуры атмосферного воздуха, загрязнением поверхности лопастей мелкими частицами, такими как пыль, насекомые, соль, что понижает аэродинамические свойства лопастей, и что может быть устранено их промывкой. | 0.5 % | Оценено РB Power |
| Электрические потери на внутренних сетях ВЭС | Эти потери происходят на внутренней инфраструктуре ВЭС (генераторные трансформаторы, кабельные системы, подстанционные трансформаторы) | 3 % | Оценено РB Power |
| Долгосрочные потери функциональности турбины | Прогноз выработки энергии дан на основе 97% времени функционирования оборудования. | 3 % | Оценено РB Power |
| Внешние электрические потери | К этим потерям могут относиться потери при передачи электроэнергии, что влияет на объем продаваемой энергии. | Не включено | - |
| Потери при аварии на внешней сети | Мы не ожидаем того, что ЛЭП будет в рабочем состоянии 100% времени. Но с большой долей вероятности, не предвидится длительных отключений из-за возможных аварий в сети. | Не включено | - |

2.2 ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ НА ПЛОЩАДКЕ АТЫРАУ

Как было описано выше в Разделе 2.1.3, при планировке ВЭС Атырау турбины размещались в виде сетки 5х5 с расстоянием между турбинами, равным 6-ти диаметрам ротора. Координаты каждой турбины представлены в Таблице 2-3, и схема расположения изображена ниже.

Рис. 2-1  Планировка  ВЭС Атырау

2.2.1 Основные результаты расчетов выработки электроэнергии

Основные результаты вычислений по выработке электроэнергии для ВЭС Атырау приведены в Таблице 2-2.

Таблица 2-2 Основные результаты расчетов выработки энергии для ВЭС Атырау

|  | ВЭС Атырау |
| --- | --- |
| Тип турбины | Vestas NM82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 14.8 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 168 436 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «затенения» (МВт*ч/год) | 154 047 |
| Полезная выработка энергии (МВч/год) | 143 497 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 39.71 % |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на высоте ротора) | 7.88 |

2.2.2 Данные по выработке энергии для каждой турбины

Прогноз выработки энергии для отдельных турбин на площадке Атырау представлен в таблице ниже.

Таблица 2-3 Выработка энергии для каждой турбины на площадке Атырау

2.3 ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ НА ПЛОЩАДКЕ АСТАНА

2.3.1 Планировка ветропарка

Как было описано выше в Разделе 2.1.3, при планировке ВЭС Астана турбины размещались в виде сетки 5х5 с расстоянием между турбинами, равным 6-ти диаметрам ротора. Координаты каждой турбины представлены в Таблице 2-5, и схема расположения изображена ниже.

Рис. 2-2  Планировка  ВЭС Астана

2.3.2 Основные результаты расчетов выработки электроэнергии

Основные результаты вычислений по выработке электроэнергии для ВЭС Астана приведены в Таблице 2-4.

Таблица 2-4 Основные результаты расчетов выработки энергии для ВЭС Астана

|  | ВЭС Астана |
| --- | --- |
| Тип турбины | Vestas NM82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 15.1 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 136 260 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «затенения» (МВт*ч/год) | 124 128 |
| Полезная выработка энергии (МВч/год) | 115 627 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 32.00 |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на высоте ротора) | 7.25 |

2.3.3 Данные по выработке энергии для каждой турбины

Прогноз выработки энергии для отдельных турбин на площадке Астана представлен в таблице ниже.

Таблица 2-5 Выработка энергии для каждой турбины на площадке Астана

2.4 ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ НА ПЛОЩАДКЕ АРКАЛЫК

Как было описано выше в Разделе 2.1.3, при планировке ВЭС Аркалык турбины размещались в виде сетки 5х5 с расстоянием между турбинами, равным 6-ти диаметрам ротора. Координаты размещения каждой турбины представлены в Таблице 2-7, и схема расположения изображена ниже.

Рис. 2-3  Планировка  ВЭС Аркалык

2.4.1 Основные результаты расчетов выработки электроэнергии

Основные результаты вычислений по выработке электроэнергии для ВЭС Аркалык приведены в Таблице 2-6.

Таблица 2-6 Основные результаты расчетов выработки энергии для ВЭС Аркалык

|  | ВЭС Аркалык |
| --- | --- |
| Тип турбины | Vestas NM82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 14.8 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 143 601 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «затенения» (МВт*ч/год) | 131 297 |
| Полезная выработка энергии (МВч/год) | 122 305 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 33.9 % |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на высоте ротора) | 7.52 |

2.4.2 Данные по выработке энергии для каждой турбины

Прогноз выработки энергии для отдельных турбин на площадке Аркалык представлен в таблице ниже.

Таблица 2-7 Выработка энергии для каждой турбины на площадке Аркалык

2.5 ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ НА ПЛОЩАДКЕ КАРКАРАЛИНСК

Как было описано выше в Разделе 2.1.3, при планировке ВЭС Каркаралинск турбины размещались в виде сетки 5х5 с расстоянием между турбинами, равным 6-ти диаметрам ротора. Координаты размещения каждой турбины представлены в Таблице 2-9, и схема расположения изображена ниже.

Рис. 2-4  Планировка  ВЭС Каркаралинск

2.5.1 Основные результаты расчетов выработки электроэнергии

Основные результаты вычислений по выработке электроэнергии для ВЭС Каркаралинск приведены в Таблице 2-8.

Таблица 2-8 Основные результаты расчетов выработки энергии для ВЭС Каркаралинск

|  | ВЭС Каркаралинск |
| --- | --- |
| Тип турбины | Vestas NM82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 15.3 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 87 294 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «затенения» (МВт*ч/год) | 79 377 |
| Полезная выработка энергии (МВч/год) | 73 941 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 20.46 % |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на высоте ротора) | 5.91 |

2.5.2 Данные по выработке энергии для каждой турбины

Прогноз выработки энергии для отдельных турбин на площадке Каркаралинск представлен в таблице ниже.

Таблица 2-9 Выработка энергии для каждой турбины на площадке Каркаралинск

2.6 ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ НА ПЛОЩАДКЕ КОРДАЙ

2.6.1 Планировка ветропарка

Как было описано выше в Разделе 2.1.3, площадка Кордай была единственной, где не использовалась планировка турбин сеткой 5х5, что объясняется особенностями рельефа местности. Площадка Кордай представляет собой плато, вдоль которого пролегает дорога, а по обоим краям оно ограничено крутыми оврагами русел рек. При планировке 25 турбин ветропарка были размещены в четыре ряда с различным количеством турбин в каждом ряду. Расстоянием между турбинами сохранялось также равным 6-ти диаметрам ротора. Координаты размещения каждой турбины на площадке Кордай представлены в Таблице 2-11, а схема расположения изображена на Рис. 2-5.

Рис. 2-5  Планировка  ВЭС Кордай

2.6.2 Основные результаты расчетов выработки электроэнергии

Основные результаты вычислений по выработке электроэнергии для ВЭС Кордай приведены в Таблице 2-10.

Таблица 2-10 Основные результаты расчетов выработки энергии для ВЭС Кордай

|  | ВЭС Кордай |
| --- | --- |
| Тип турбины | Vestas NM82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 12.2 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 95 862 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «затенения» (МВт*ч/год) | 90 310 |
| Полезная выработка энергии (МВч/год) | 84 125 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 23.28 % |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на высоте ротора) | 6.06 |

2.6.3 Данные по выработке энергии отдельными турбинами

Прогноз выработки энергии для отдельных турбин на площадке Кордай представлен в таблице ниже.

Таблица 2-11 Выработка энергии отдельными турбинами на площадке Кордай

2.7 ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ НА ПЛОЩАДКЕ ЖУЗУМДЫК

2.7.1 Планировка ветропарка

Как было описано выше в Разделе 2.1.3, при планировке ВЭС Жузумдык турбины размещались в виде сетки 5х5 с расстоянием между турбинами, равным 6-ти диаметрам ротора. Координаты размещения каждой турбины представлены в Таблице 2-13, и схема расположения изображена ниже.

Рис. 2-6  Планировка  ВЭС Жузумдык

2.7.2 Основные результаты расчетов выработки электроэнергии

Основные результаты вычислений по выработке электроэнергии для ВЭС Жузумдык приведены в Таблице 2-12.

Таблица 2-12 Основные результаты расчетов выработки энергии для ВЭС Жузумдык

|  | ВЭС Жузумдык |
| --- | --- |
| Тип турбины | Vestas NM82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 13.6 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 146 656 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «затенения» (МВт*ч/год) | 136 037 |
| Полезная выработка энергии (МВч/год) | 126 720 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 35.07 |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на высоте ротора) | 7.61 |

2.7.3 Данные по выработке энергии отдельными турбинами

Прогноз выработки энергии для отдельных турбин на площадке Жузумдык представлен в таблице ниже.

Таблица 2-13 Выработка энергии отдельными турбинами на площадке Жузумдык

2.8 ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРТ ШЕВЧЕНКО

2.8.1 Планировка ветропарка

Как было описано выше в Разделе 2.1.3, при планировке ВЭС Форт Шевченко турбины размещались в виде сетки 5х5 с расстоянием между турбинами, равным 6-ти диаметрам ротора. Координаты размещения каждой турбины представлены в Таблице 2-15, и схема расположения изображена ниже.

Рис. 2-6  Планировка  ВЭС Форт Шевченко

2.8.2 Основные результаты расчетов выработки электроэнергии

Основные результаты вычислений по выработке электроэнергии для ВЭС Форт Шевченко приведены в Таблице 2-14.

Таблица 2-14 Результаты расчетов выработки энергии для ВЭС Форт Шевченко

|  | ВЭС Форт Шевченко |
| --- | --- |
| Тип турбины | Vestas NM82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 13.3 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 173 038 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «затенения» (МВт*ч/год) | 161 002 |
| Полезная выработка энергии (МВч/год) | 149 976 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 41.5 % |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на высоте ротора) | 8.43 |

2.8.3 Данные по выработке энергии отдельными турбинами

Прогноз выработки энергии для отдельных турбин на площадке Форт Шевченко представлен в таблице ниже.

Таблица 2-15 Выработка энергии отдельными турбинами на площадке Форт Шевченко

2.9 ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ НА ПЛОЩАДКЕ ЕРЕЙМЕНТАУ

2.9.1 Планировка ветропарка

Как было описано выше в Разделе 2.1.3, при планировке ВЭС Ерейментау турбины размещались в виде сетки 5х5 с расстоянием между турбинами, равным 6-ти диаметрам ротора. Координаты размещения каждой турбины представлены в Таблице 2-17, и схема расположения изображена ниже.

Рис. 2-7  Планировка  ВЭС Ерейментау

2.9.2 Основные результаты расчетов выработки электроэнергии

Основные результаты вычислений по выработке электроэнергии для ВЭС Ерейментау приведены в Таблице 2-16.

Таблица 2-16 Результаты расчетов выработки энергии для ВЭС Ерейментау

|  | ВЭС Ерейментау |
| --- | --- |
| Тип турбины | Vestas NM82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 13.6 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 157 107 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «затенения» (МВт*ч/год) | 145 669 |
| Полезная выработка энергии (МВч/год) | 135 693 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 37.6 |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на высоте ротора) | 8.09 |

2.9.3 Данные по выработке энергии отдельными турбинами

Прогноз выработки энергии для отдельных турбин на площадке Ерейментау представлен в таблице ниже.

Таблица 2-17 Выработка энергии отдельными турбинами на площадке Ерейментау

2.10 СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫРАБОТКЕ ЭНЕРГИИ

В Таблице 2-18 представлены результаты оценки выработки энергии для проектируемых ВЭС на мониторинговых площадках ПРООН на основе двух предложенных макетов планировки ВЭС.

Таблица 2-18 Сводная информация по выработке энергии для ВЭС на мониторинговых площадках ПРООН

|  | Аркалык | Атырау | Астана | Ерейментау | Каракалинск | Кордай | Жузумдык | Форт-Шевченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип турбины | Vestas V82 |
| Количество турбин | 25 |
| Высота ротора (м н.у.з.) | 80 |
| Общие потери ВЭС (%) | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 13.6 | 15.3 | 12.2 | 13.6 | 13.3 |
| Валовая выработка энергии (МВт*ч/год) | 143 601 | 168 436 | 136 260 | 157 107 | 87 294 | 95 862 | 146 656 | 173 038 |
| Валовая выработка энергии с учетом потерь от эффекта «заьенения» турбин (МВт*ч/год) | 131 297 | 154 047 | 124 128 | 145 669 | 79 377 | 90 310 | 136 037 | 161 002 |
| Полезная выработка электроэнергии (с учетом потерь внутри местной распределительной сети) (МВт*ч/год) | 122 305 | 143 497 | 115 627 | 135 693 | 73 941 | 84 125 | 126 720 | 149 976 |
| Коэффициент использования мощности (%) | 33.9 | 39.71 | 32.00 | 37.6 | 20.46 | 23.28 | 35.07 | 41.5 |
| Средняя скорость ветра на площадке (м/с) (на уровне ротора) | 7.52 | 7.88 | 7.25 | 8.09 | 5.91 | 6.06 | 7.61 | 8.43 |